## Slide 1: Bjønnesbekken
13.12.2021
Utslipp av avløpsvann

## Slide 2: Bjønnesbekken

## Slide 3: Hendelse i juli
Tilstopping i spillvannskum ved jernbanekryssing
  Fremmedelementer som som håndklær, bleier og industripapir
Ført til overvannsledning via grøft
Utslipp til Bjønnesbekken

## Slide 4: Hva ble gjort?
Varsel i media, ingen telefonvarsel
Melding til Statsforvalter
Rørinspeksjon ved jernbanekryssing
  Dårlig hydraulikk i kum
Utbedring av overgang og fjerning av kum
Utskifting av pumpeledning høyt prioritert

## Slide 5: Hendelse i oktober
Melding til kommunen om mulig utslipp fredag 13.50
Lekkasje på pumpeledning avdekket natt til lørdag
  5 meters dyp
Utslipp til Bjønnesbekken
Lekkasje fullstendig stoppet søndag 14:00
Betydelige ressurser
  7 mann, 1 døgn

## Slide 6: Hva ble gjort?
Varsel i media og telefonvarsel
Melding til Statsforvalter med følgende tilsvar:
  Vurdere utslippets varighet og mengde
  Redegjørelse for hvor omfattende fiskedøden er
  Gjennomføring av tiltak som tidligere beskrevet
Ekstern bistand for gjennomføring av elfiske
  Utslipp har ført til dødelighet av ørretunger
  Ingen varig negativ effekt på ørreten i bekken
Utskifting av pumpeledning fremskyndet betraktelig
Sak i ØP og brev til Statsforvalter om status

## Slide 8: Prosjekt spillvannspumpeledning
Utskiftning av pumpeledning ble framskyndet
DN250 AC fra 1976 utsatt for brudd
“Fast track”:
  Bestilling med grovprosjektert løsning fra Kjetil Fevik i slutten av oktober
  Justering av grunnlag og minikonkurranser entreprenør og byggeleder i november
  Oppstart tidlig desember 2021
  Sluttfrist mars 2022
Entreprenør: H&K Sandnes AS
Byggeledelse: OPV Consulting AS

## Slide 9: Prosjekt spillvannspumpeledning
Provisorisk pumpeledning
Huseby pst
Kum for sugebil
Eksist. pumpeledning

## Slide 10: Prosjekt spillvannspumpeledning
Ca 1300 m pumpeledning
Eksisterende ledning fornyes med utblokking
  250 AC → Ø280 PE100 SDR17
Ved behov anvendes styrt boring
Provisorisk pumpeledning (hele traseen) anlegges på terreng for ivaretagelse av avløpsvann i anleggsfasen
  Fokus på å unngå utslipp
  Gir mulighet for sondering/peiling av eksist ledning for å finne beliggenhet og overdekning
  Provledning bestilt av LK for rask levering

## Slide 11: Tilleggsutblokking
250 PVC
200 PE
250 PVC
Huseby pst
Ø200 PE100 → Ø355 PE100
250 PVC trekkes inn i PE-røret

## Slide 12: Prosjekt spillvannspumpeledning
Utfordringer:
  Kort tid for planlegging
    Må forvente uforutsette utfordringer underveis!
  Usikker beliggenhet på eksist. ledning
    Usikkerhet knyttet til dybde, bend og svinger, reparasjonsmuffer, gamle omlegginger og nærhet til fjell og andre ledninger
  Nærhet til og kryssing av jernbanen
  Ivaretakelse av spillvann ved omkoblinger til provisorisk og ny permanent ledning
  Trafikkavvikling ved Sølvstrå- og Valbyveien
    Buss og transport til skole og barnehage

## Slide 13: Takk for deres oppmerksomhet